Общество с ограниченной ответственностью

"БУРВОДПРОЕКТ"

Свидетельство № П-089-21012010-050/3 от 07 ноября 2011 г.

Заказчик – Администрация пос. Олымский

Касторенского района Курской области

«Водоснабжение ул. Школьная пос. Олымский

Касторенского района Курской области»

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 6. Проект организации работ по сносу (демонтажу) линейного объекта. Ликвидационный тампонаж

98-12/13-ПОД

Том 7

2015 год

Общество с ограниченной ответственностью

"БУРВОДПРОЕКТ"

Свидетельство № П-089-21012010-050/3 от 07 ноября 2011 г.

Заказчик – Администрация пос. Олымский

Касторенского района Курской области

«Водоснабжение ул. Школьная пос. Олымский

Касторенского района Курской области»

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 6. Проект организации работ по сносу (демонтажу) линейного объекта. Ликвидационный тампонаж

98-12/13-ПОД

Том 7

Директор ООО «Бурводпроект», ГИП			С. Ф. Каратеев

Гидрогеолог							В. В.Наумов

2015 год

ООО «Бурводпроект»

1

Листов

Лист

Стадия

Содержание

98-12/13- ПОД -С

53135-С-14-ЛТ

ГИП

Каратеев С.Ф.

Гидрогеолог

Наумов В.В.

Подпись

Лист

Изм.

№ док

Дата

Кол.уч

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Согласовано

П

СОДЕРЖАНИЕ.

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 98-12/13-ЛТ-С | Содержание | 3 |
| 98-12/13-ЛТ-ПЗ | 1.Введение | 4 |
|  | 2.Ликвидационный тампонаж скважины | 7 |
|  | 2.1. Исходные проектные данные | 7 |
|  | 2.2 Технология производства работ | 7 |
|  | 2.2.1.Чистка ствола скважины | 7 |
|  | 2.2.2. Дезинфекция скважины | 8 |
|  | 2.2.3. Тампонаж скважины | 10 |
|  | 2.2.4. Составление акта | 12 |
|  | 2.2.5. Схема ликвидационного тампонажа эксплуатационной скважины | 13 |
|  | Приложения: |  |
| № 98 от 26.12.2013г. | 1. Договор подряда на выполнение проектных работ | 14 |
|  | 2. Смета на производство ликвидационного тампонажа | 16 |

ООО «Бурводпроект»

1

9

Листов

Лист

Стадия

Пояснительная записка

98-12/13- ПОД -ПЗ

53135-С-14-ЛТ

ГИП

Каратеев С.Ф.

Гидрогеолог

Наумов В.В.

Подпись

Лист

Изм.

№ док

Дата

Кол.уч

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Согласовано

П

П

1. ВВЕДЕНИЕ.

Настоящим проектом предусматривается ликвидационный тампонаж бездействующей, не пригодной для эксплуатации скважины, расположенной на южной окраине пос. Олымский в районе молокозавода.

На расстоянии 10 м от подлежащей тампонажу скважины находится рабочая скважина №2 глубиной 140 м, пробуренная в 2011-2012 гг. для водоснабжения населения поселка Олымский, эксплуатирующая воды песчаников и известняков саргаевско-семилукского карбонатного и старооскольско-тиманского терригенных водоносных комплексов. Данная скважина работает с дебитом 10 мЗ/час.

Паспортные данные по скважине:

Место расположения - южная окраина пос. Олымский Касторенского района Курской области (рис.1);

Год бурения 2002 года;

Вид бурения – роторно-вращательное;

Скважина пробурена глубиной 62 м на водоносную воронежскую карбонатно-терригенную свиту и петинский терригенный комплекс.

Гидрогеологические показатели по скважине следующие:

Геологический разрез:

- почвенно-растительный слой		0.0 -0,5м;

- -суглинок		0,5-1,0 м;

- песок	 м/зернистый сухой		1.0 – 7,9 м;

- песок м/зернистый водоносный		7,9 – 21,2 м;

- глина плотная						21,2 – 22,3 м

- песок мелкозернистый				22,3 – 34,7 м;

- глина плотная						34,7 – 37,0 м;

- известняк 							37,0-44,5 м;

2

98-12/13- ПОД -ПЗ

Лист

Дата

Подпись

Изм.

Кол.уч Лист

№ док.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

П

Обзорная карта

расположения эксплуатационной скважины, подлежащей тампонажу

М 1:50000

Рис. 1.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

-  скважина, подлежащая тампонажу

3

98-12/13- ПОД -ПЗ

Лист

Дата

Подпись

Изм.

Кол.уч Лист

№ док.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

П

П

песок среднезернистый 				44,5 – 45,5 м;

- известняк с прослоями глин				45,5 – 52,8 м;

- известняк 		52,8 – 56,2 м;

- глина			56,2 – 62,0 м.

Гидрогеологические параметры скважины:

- водовмещающие породы – известняки;

- статический уровень на глубине 24,0 м от поверхности земли;

- дебит скважины при откачке 18 м3/час;

- понижение уровня – 11,0 м;

- удельный дебит – 1,69 м3/час.

Результаты визуального обследования скважины:

Скважина находится в павильоне подземного типа выполненного из ж/б колец d 2.0 м.

Скважина сверху закрыта ж/б крышкой с люком.

В скважине смонтировано насосное оборудование на глубине 45,0 м. Герметичный оголовок имеется.

Доступ посторонних людей, предметов, ливневых вод к скважине исключен.

Ограждение зоны санитарной охраны имеется Оно выполнено сеткой по ж/б столбам совместно с действующей скважиной.

Ликвидационный тампонаж скважины будет выполнен в соответствии с «Правилами ликвидационного тампонажа буровых скважин различного назначения» М., 1976, рекомендациями «Курскгеолуправления» от 25.07.1997г., «Временным положением о порядке ликвидации и консервации водозаборных скважин, расположенных на территории Курской области», утвержденных Главным управлением природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по Курской области в 2004 г., согласованным с главным государственным санитарным врачом в Курской области 07.09.2004 и Департаментом природопользования и геологии Курской области 02.09.2004.

4

98-12/13- ПОД -ПЗ

Лист

Дата

Подпись

Изм.

Кол.уч Лист

№ док.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

П

2. ЛИКВИДАЦИОННЫЙ ТАМПОНАЖ СКВАЖИНЫ

2.1. Исходные  проектные данные

- Глубина скважины  -  62,0 м

- Уровень воды в скважине на глубине  - 24,0 м

- Обсадные трубы d 530 мм в интервале - 0.0 - 10,0 м,

- Обсадные трубы d 426 мм в интервале 0,0-37,0 м;

- Фильтровая колонна d 219 мм в интервале 0,0 – 62,0 м, рабочая часть фильтра в интервалах 37,0-43,0 м и 50,0-56,0 м,

- Гравийная обсыпка фильтровой колонны в интервале 25,0 – 62,0 м,

- Отстойник в интервале 56,0 - 62,0 м.

- Затрубная цементация башмака обсадных колонн труб d 530 мм и d 426 мм.

Водовмещающими породами являются известняки, в интервалах 37,0-44,5 м, 45,5-56,2 м.

Учитывая невозможность извлечения обсадных труб и фильтровой колонны по причине затрубной цементации, схема ликвидационного тампонажа скважины  принимается при не извлеченных обсадных трубах. Фильтровая колонна труб зажата гравием.

Тампонаж скважины будет производиться  песком, глиной и цементом.

Производство ликвидационного тампонажа скважины подразделяется на следующие виды работ - чистка ствола скважины и ее прокачка, чистка стенок обсадных труб от коррозии, дезинфекция скважины, тампонаж скважины, составление акта на производство ликвидационного тампонажа скважины.

2.2. Технология производства работ

2.2.1. Чистка ствола скважины, чистка стенок обсадных труб от коррозии и ее прокачка

Перед чисткой ствола скважины и монтажом оборудования для производства работ очищается территория приустьевого пространства скважины от мусора, демонтируется насосное оборудование.

5

98-12/13- ПОД -ПЗ

Лист

Дата

Подпись

Изм.

Кол.уч Лист

№ док.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

П

Чистка  ствола скважины и чистка стенок обсадных труб применяется для удаления заиления, шлама. Данный вид работ будет производиться желонкой до полной очистки скважины, щетками.

Чистка обсадных труб ствола скважины будет осуществляться щетками в интервале 2,0 - 35,0 м, чистка скважины желонкой в интервале 35,0 - 62,0 м.

Прокачка скважины будет производиться погружным насосом типа «Водолей». В процессе прокачки насос постепенно погружается по стволу скважины от динамического уровня до забоя. Затраты труда и времени на чистку и прокачку данной  скважины по опыту работ определяются - 2 суток силами буровой бригады в количестве 3 - х человек в т.ч. прокачка насосом - 1 сутки.

    - Дезинфекция скважины.

Дезинфекция скважины проводится после чистки скважины и служит для обеззараживания воды в ее стволе. Согласно «Инструкции по контролю за обеззараживанием хозяйственно-питьевой воды и за дезинфекцией водопроводных сооружений хлором при централизованном и местном водоснабжении» (утв. гл. сан. врачом 25.11.1967 № 723а-67) концентрация активного хлора в дезрастворе для эффективного обеззараживания должна составлять100 мг/л=100 г/м3

Учитывая, что внутренний диаметр труб составляет 207 мм, а столб воды - 38 метра, объем воды в скважине определяется по формуле:

, где

d - внутренний диаметр скважины, 207 мм

1 - высота столба воды (62-24 = 38 м),

Отсюда,

6

98-12/13- ПОД -ПЗ

Лист

Дата

Подпись

Изм.

Кол.уч Лист

№ док.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

П

Объем надводной части

# Так как расчетный объем хлорного раствора принимается больше объема скважин при обеззараживании надводной части в 1,5 раза и подводной части – в 3 раза, то общий объем дезраствора должен составлять:

# 0,81×1,5+1,28×3=5,06 м3

# Доза активного хлора на данный объем воды составляет:

# 100г/м3 х 5,06 м3 =506 г

Учитывая, что для дезинфекции используется хлорная известь с минимальной концентрацией активного хлора 25%, то необходимое количество хлорной извести составляет 2024 граммов или 2,02 кг, так как один грамм хлорной извести равен 0,25 г активного хлора.

Данное количество хлорной извести разводится водой (5,06 м3) и через заливочную полиэтиленовую трубу d 25-30 мм, опущенную до забоя (62,0 м) вводится в скважину. Труба при заливе в неё хлорированной жидкости медленно поднимается до устья скважины с постоянным поддержанием жидкости у устья. Поскольку фильтры скважины закальматированы, снижение уровня жидкости будет незначительное. При этом будет обеспечен контакт раствора хлорной извести по всему стволу.

При применении хлорного раствора контакт хлора с водой должен быть не менее 3-х часов. После проводится прокачка скважины в течение 2-х часов. С целью предотвращения попадания раствора хлорной извести в действующую

скважину её работа приостанавливается на период хлорирования и прокачки воды из тампонируемой скважины, т.е. на 5-6 часов.

7

98-12/13- ПОД -ПЗ

Лист

Дата

Подпись

Изм.

Кол.уч Лист

№ док.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

П

Затраты времени на приготовление раствора хлорной извести, дезинфекцию и прокачку скважины составляют 1 сутки  и выполняются бригадой из 3 - х человек.

2.2.3. Тампонаж скважины.

Тампонаж скважины производится с целью предотвращения попадания источников загрязнения в скважину. Учитывая, что извлечь фильтровую колонну не представляется возможным, тампонаж скважины производится следующим образом.

Интервал водоносного горизонта и отстойник в интервале 37,0-62,0 м (всего 25,0 м) засыпаются промытым чистым хлорированным песком с утрамбовкой через каждые 2 метра.  Количество песка, необходимое для засыпки:

В интервале 35,0-37,0 м  устанавливается цементный мост длиной 2 метра из чистого цементного раствора. Ожидание затвердевания цемента 1 сутки.

Необходимый объем цементного раствора 0,07 м3.

Далее интервал 23,2 – 35,0 м также засыпается промытым чистым хлорированным песком с утрамбовкой через каждые 2 метра.

Количество песка, необходимое для тампонажа интервала 23,2 – 35,0 м:

,

8

98-12/13- ПОД -ПЗ

Лист

Дата

Подпись

Изм.

Кол.уч Лист

№ док.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

П

Отсюда,

В интервале 21,2-23,2 м на контакте с песчаными отложениями устанавливается второй цементный мост длиной 2 м из цементного раствора. Ожидание затвердевания цемента 1 сутки.

Интервал скважины 3,0-21,2 м засыпается хлорированным песком. Количество песка, необходимое для тампонажа данного интервала составляет:

.

Межтрубье d 530 мм  d  426 мм засыпается песком.

Обсадные трубы срезаются на уровне пола подземного павильона. Интервал 0,0 (пол) -1,0 м заливается цементным раствором. Над устьем скважины устраивается плита размером 1×1,0×0,5 м из бетона М-200, цемент марки 500.

Состав бетонного раствора на 0,5 м3:

- цемент М 500	0,08 м3;

- песок 		0,256 м3;

- щебень 		0,392 м3;

- вода 			0,1 м3.

На цементной плите пишется номер скважины и дата тампонажа.

Бетонные кольца на подземном павильоне демонтируются, котлован засыпается местным грунтом, уплотняется, поверхность разравнивается.

Объем грунта, необходимого для засыпки котлована составляет:

,

с учетом потерь – 7 м3 грунта.

9

98-12/13- ПОД -ПЗ

Лист

Дата

Подпись

Изм.

Кол.уч Лист

№ док.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

П

На весь объем необходимо:

- цемент 			0,25 м3;

- песок 			2,106 м3;

- вода 				5,16 м3;

- хлорная известь 		2,02 кг;

- щебень			0,392 м3.

Работы проводятся в течение 5 суток бригадой из 3 - х человек с учетом ОЗЦ.

2.2.4. Составление акта на производство ликвидационного тампонажа скважины.

После окончания работ составляется акт по установленной форме на производство ликвидационного тампонажа скважины. В акте указывается дата тампонажа, методика работ, состав тампонажной смеси и т.д.

Акт подписывается исполнителем работ и заказчиком. Один экземпляр акта направляется Заказчику.

Гидрогеолог		В. В. Наумов